МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 545/ 1 / 1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0273029129) (директор - Ракитцкая Е.А.)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индиви­дуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Акчурина А.А. № 545 от «08» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «06» сентября 2019 г. по «13» сентября 2019 г.

(наименование органа НД)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Махровым Валерием Васильевичем комплекс зданий и сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенных по адресу: г. Уфа, бульвар Плеханова, 7/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 56 ГО г. Уфа РБ Ракитцкой Еленой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас­ности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения обязательных требований по­жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нор­мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного докумен­та по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устране­ния нарушения обязательные требования пожарной без­опасности | Отметка (подпись) о выпол­нении (указыва­ется толь­ко вы­полнение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Младший корпус |
| 1. | Ширина эвакуационного выхода из помещения актового зала на наружную открытую лестницу менее 1,2 м (фак­тически 1,1 м). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.16) | 01.09.2020 г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ширина наружной открытой лестни­цы, ведущая из помещения актового зала, составляет менее 0,9 м (фактиче­ски 0,76 м). Представлены акт и про­токол испытаний № 38-2 от 06.09.2017 г. | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.29; ГОСТ Р 53254- 2009, п. 4.2) | 01.09.2020 г. |  |
| 3. | Ширина проступи наружной открытой лестницы, ведущей из помещения ак­тового зала, менее 25 см (фактически 18-20 см). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.30\*; ГОСТ Р 53254- 2009, п. 4.2) | 01.09.2020 г. |  |
| 4. | Высота ограждений марша и площад­ки наружной открытой лестницы, ве­дущей из помещения актового зала, менее 1,2 м (фактически 1 м). Пред­ставлены акт и протокол испытаний № 38-2 от 06.09.2017 г. | (ГОСТ Р 53254-2009, п. 4.2) | 01.09.2020 г. |  |
| 5. | Наружная открытая лестница, ведущая из помещения актового зала, располо­жена на расстоянии менее 1 м от окон­ного проема (фактически 0,1м). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.30\*) | 01.09.2020 г. |  |
| 6. | Помещение костюмерной в актовом зале не отделено ограждающими кон­струкциями с нормируемыми преде­лами огнестойкости и классами кон­структивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функцио­нальной пожарной опасности. | (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4) | 01.09.2020 г. |  |
| 7. | На путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (6, 14, 16, 22 см) в пределах марша лестницы, ведущей со 2-го этажа на 1-й этаж (выход из актового зала). | (СНиП 21-01-97, п. 6.28) | 01.09.2020 г. |  |
| 8. | Ширина запасного эвакуационного выхода из помещения спортивного за­ла непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,65 м). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.16) | 01.09.2020 г. |  |
| 9. i | Запасной эвакуационный выход из по­мещения спортивного зала ведет через складское помещение, что не соответ­ствуют требованиям п.п. 6.9\*, 6.12 СНиП 21-01-97\*. | (Правила противопожар­ного режима в Россий­ской Федерации, п. 33; СНиП 21-01-97\*, п. 6.9\*) | 01.09.2020 г. |  |
| 10. | Дверь запасного эвакуационного вы­хода, ведущего из помещения спор­тивного зала непосредственно наружу, открываются не по направлению вы­хода из здания. | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.17) | 01.09.2020 г. |  |
| 11. | Ширина запасного эвакуационного выхода из помещения столовой менее 1,2 м (фактически 0,77 м). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.16) | 01.09.2020 г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Складское помещение (гармонже) на кухне столовой не отделено огражда­ющими конструкциями с нормируе­мыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных клас­сов функциональной пожарной опас­ности. | (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4) | 01.09.2020 г. |  |
| 13. | Помещения архива на 1-м этаже (ком­ната 21/н) не отделены ограждающи­ми конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функцио­нальной пожарной опасности. | (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4) | 01.09.2020 г. |  |
| 14. | Ширина эвакуационного выхода № 5, ведущего непосредственно наружу, менее 1,2 м (фактически 1,02 м). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.16) | 01.09.2020 г. |  |
| 15. | Высота ограждений (перил) марша лестницы младшего корпуса менее 0,9 м (фактически 0,8 м). | (ГОСТ 25772-83, п. 1.3) | 01.09.2020 г. |  |
| 16. V | Отсутствуют устройства для самоза­крывания противопожарных дверей складских помещений №№ 28/н, 29/н на 1-м этаже. | (СНиП 21-01-97\*, п. 7.17) | 01.09.2020 г. |  |
| 17. | В складском помещении № 28/н от­сутствует автоматическая пожарная сигнализация. | (НПБ 110-03, п. 4) | 01.09.2020 г. |  |
| Старший корпус |
| 18. | Ширина эвакуационного выхода со 2- го этажа (переход из старшего корпуса в младший корпус) менее 1,2 м (фак­тически 0,78 м). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.16) | 01.09.2020 г. |  |
| 19. | Ширина эвакуационного выхода со 3- го этажа (переход из старшего корпуса в младший корпус) менее 1,2 м (фак­тически 0,78 м). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.16) | 01.09.2020 г. |  |
| 20. | Помещение склада ОБЖ на 3-м этаже не отделено ограждающими кон­струкциями с нормируемыми преде­лами огнестойкости или противопо­жарными преградами от помещений иных классов функциональной пожар­ной опасности. | (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4) | 01.09.2020 г. |  |
| 21. | Ширина эвакуационного выхода № 6, ведущего из общего коридора непо­средственно наружу, менее 1,2 м (фак­тически 1,10 м). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.16) | 01.09.2020 г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Дверь эвакуационного выхода № 6, ведущего из общего коридора непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания. | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.17) | 01.09.2020 г. |  |
| 23. | Выход из подвальных помещений предусмотрен через общую лестнич­ную клетку без обособленного выхода наружу, не отделенный от остальной части лестничной клетки глухой про­тивопожарной перегородкой 1-го типа (противопожарной дверью). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.9) | 01.09.2020 г. |  |
| 24. | Отсутствует выход непосредственно наружу из лестничной клетки (устрое­но помещение электрощитовой). | (СНиП 21-01-97\*, п. 6.34\*) | 01.09.2020 г. |  |
|  | Общие | мероприятия |  |  |
| 25. | Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестой­кими кабелями (с медными жилами, не | (Федеральный закон № 123-ФЭ, ч. 2 ст. 82; НПБ 104-03, п. 3.9, СП | 01.09.2020 г. |  |
|  | распространяющими горение) и не со­ответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону). | 6.13130.2009, п. 4.1) |  |  |
| 26. | Между маршами лестниц и между по­ручнями ограждений лестничных маршей зазор менее 75 мм (фактиче­ски 20-30 мм). | (СНиП 21-01-97\*, п. 8.9\*) | 01.09.2020 г. |  |
| 27. | При монтаже новой системы электро­снабжения извещатели автоматиче­ской пожарной сигнализации в ряде помещений установлены на расстоя­нии менее 0,5 м от электросветильни­ков (фактически 0,2-0,3 м). | (НПБ 88-2001; п. 13.5.5; СП 5.13130.2009, п. 13.3.6) | 01.09.2020 г. |  |
| 28. | Отсутствуют ограждающие конструк­ции с нормируемым пределом огне­стойкости переходов между старшим корпусом и младшим корпусом шко­лы, ограничивающие площадь, интен­сивность и продолжительность горе­ния (2-й и 3-й этажи). | (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», части 6, 7 статьи 88; СНиП 21-01- 97\*, п.п. 7.2, 6.26\*) | 01.09.2020 г. |  |
| 29.$ | Не все работники учреждения прошли обучение мерам пожарной безопасно­сти путем проведения противопожар­ного инструктажа и прохождения по- жарно-технического минимума. | (Правила противопожар­ного режима в Россий­ской Федерации, п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организа­ций», п. 31) | 01.09.2020 г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Отсутствует устройство для самоза­крывания противопожарной двери, ве­дущая на кровлю здания. | (СНиП 21-01-97[[1]](#footnote-2), п. 7.17) | 01.09.2020 г. |  |
| 31. V | Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. | (Правила противопожар­ного режима в Россий­ской Федерации, п. 64) | 01.09.2020 г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий­ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасно­сти и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар­ной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас­ности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду­смотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы

по пожарному надзору Махров В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного ин( по пожарному надзору)

« 13 » сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

 /—■—

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 13 » сентября 2019 г.

1. - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору [↑](#footnote-ref-2)